## Antrag auf Abschaltung BMA
Universitätsklinikum Dresden | [7 empty] | Telefon: 458 2011
Geschäftsbereich Bau und Technik | [7 empty] | Fax: 458 5755
Abteilung Gebäudetechnik
Antrag auf Abschaltung der BMA
Baumaßnahme:
[12 empty] | lfd.Nr: |  |  |  | /
1. |  | Haus : |  |  |  | Etage :
Raumnummer(n):
2. |  | Meldegruppe(n):
Ein CAD-SAP-Grundriss ist dem Antrag beizufügen !
3. |  | Ausführende Firma:
[5 empty] | ( Firma/Ansprechpartner) |  |  |  |  | (Telefonnummer )
4. |  | Abschaltzeitraum:
( Datum von / bis )
|  | durchgehend (max. 1 Monat) |  |  | Mo - Fr |  | Sa |  |  |  | So |  |  |  |  | Feiertags
( zutreffendes mit X kennzeichnen )
5. |  | Tägl. Abschaltzeit: |  |  | Abschaltung: | [5 empty] | Zuschaltung:
[5 empty] | (Uhrzeit | Beginn) |  |  |  |  | (Uhrzeit |  |  |  | Ende)
6. |  | Kontrolle der Schutzmaßnahmen ( Abdecken der Melder ) erfolgt vor Beginn der
Arbeiten durch den Objektmanager.
7. |  | Die Bestätigung der Abschaltung erfolgt per FAX an den Objektmanager. Für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist der Objektmanager verantwortlich!
Der Antrag auf Abschaltung der BMA/MG u. Melder hat nur Gültigkeit mit der
Unterschrift des zuständigen Objektmanagers! Vor Beginn der Arbeiten hat sich
der AN die Abschaltung durch den Mitarbeiter der Gebäudeleittechnik
(0351 458 2011) bestätigen zu lassen !
8. |  | Unterschrift Objektmanager :
Datum der Beantragung :
9. |  | Antrag bestätigt durch MA GLT : |  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |  | Unterschrift :
Rückseite wird von den Mitarbeitern der Gebäudeleittechnik ausgefüllt.
Universitätsklinikum Dresden | [7 empty] | Telefon: 458 2011
Geschäftsbereich Bau und Technik | [7 empty] | Fax: 458 5755
Abteilung Gebäudetechnik
Abzuschaltender Bereich
Abzuschaltende Meldegruppe
Abzuschaltender Melder
Datum |  |  | Ab- bzw. |  | Meldegruppe(n) | [7 empty] | Zeit |  |  | Unterschrift
Zuschaltung
Universitätsklinikum Dresden | [7 empty] | Telefon: 458 2011
Geschäftsbereich Bau und Technik | [7 empty] | Fax: 458 5755
Abteilung Gebäudetechnik
Baumaßnahme: |  |  |  |  | 0
[12 empty] | lfd.Nr: |  | 0 |  | / | 0
Verpflichtungserklärung
des Auftragnehmers (AN)
| 1. | Der AN hat sich arbeitstäglich unmittelbar vor Beginn seiner Arbeiten telefonisch
die tatsächliche Abschaltung von der Gebäudeleittechnik (0351 / 458 - 2011)
bestätigen zu lassen!
| 2. | Die Beschäftigten des AN sind über die Abschaltung / Außerbetriebnahme zu
informieren und anzuweisen, dass bei Feststellen eines Brandes unverzüglich die
Feuerwehr über die Notrufnummer 0351 / 458 - 2111 oder funktionsfähiger
Handfeuermelder (nichtautomatischer Brandmelder) zu alarmieren ist.
| 3. | Die betroffenen Bereiche sind über die gesamte Dauer der Abschaltung /
Außerbetriebnahme zu kontrollieren. Personen, die Kontrollgänge durchführen,
müssen über die Standorte von Feuerlösch- und Alarmierungseinrichtungen in
geeigneter Weise informiert sein.
| 4. | Montage und Demontage von Schutzeinrichtungen an den Brandmeldern:
Verantwortlich ist der AN während der gesamten beantragten Abschaltzeiten.
Die entstehenden Reparaturkosten durch Verschmutzungen der Melder
werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.
| 5. | Es ist unbedingt sicherzustellen, dass das Entfernen der Schutzeinrichtungen vor
der Zuschaltung erfolgt!
| 6. | Die Beendigung der Arbeiten ist dem diensthalbenden Mitarbeiter der
Gebäudeleittechnik zu melden (0351 / 458 - 2011).
| 7. | ACHTUNG! : Der Antrag ist nur für maximal einen Monat gültig.
| 8. | Bei Abschaltung von mehreren Etagen und/oder die 2. zeitliche Verlängerung
erfordert die Zustimmung des Brandschutz- & Sicherheitsmanagements.
Auftragnehmer:
( in Druckschrift ) |  |  |  | Name |  |  |  |  | Firma
Datum |  |  |  | Unterschrift |  |  |  |  | legitimiert durch